## Лист1
OBIS | Класс | Описание | ПУ | Confluence | QASE | Autotests
0.0.96.1.3.255 | 1 | Наименование производителя | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-6.1 | YES | YES | 1Ф
0.0.96.1.4.255 | 1 | Дата выпуска ПУ | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-6.1 | YES | NO | 3Ф
0.0.96.1.6.255 | 1 | Версия спецификации СПОДЭС | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-6.1 | YES |  | 1Ф/3Ф
0.0.96.1.8.255 | 1 | Идентификатор части ВПО, не относящейся к метрологии | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-6.1 | YES
0.0.96.1.9.255 | 1 | Идентификатор исполнения счетчика (модель) | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-6.1 | YES
0.0.135.210.0.255 | 1 | Настройка коммуникационного профиля для портов связи | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-6.2 | YES
0.0.42.0.0.255 | 1 | Логическое имя устройства | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-6.1 | YES
0.0.96.1.0.255 | 1 | Заводской номер ПУ | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-6.1 | YES
0.0.96.1.1.255 | 1 | Тип ПУ | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-6.1 | YES
0.0.96.1.2.255 | 1 | Версия метрологического ПО | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-6.1 | YES
0.0.96.11.0.255 | 1 | Код событий (напряжение) | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-6.6 | YES
0.0.96.11.1.255 | 1 | Код событий (ток) | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-6.7 | YES
0.0.96.11.2.255 | 1 | Код событий (включение / выключение ПУ, коммутация реле) | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-6.8 | YES
0.0.96.11.3.255 | 1 | Код событий (программирование параметров ПУ) | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-6.9 | YES
0.0.96.11.4.255 | 1 | Код событий (внешние воздействия) | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-6.10 | YES
0.0.96.11.5.255 | 1 | Код событий (коммуникационные события) | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-6.11 | YES
0.0.96.11.6.255 | 1 | Код событий (контроль доступа) | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-6.12 | YES
0.0.96.11.7.255 | 1 | Код событий (самодиагностика) | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-6.13 | YES
0.0.96.11.8.255 | 1 | Код событий (превышение реактивной мощности) | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-6.14 | YES
0.0.96.12.4.255 | 1 | Номер канала (интерфейс) | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-6.2 | YES
0.0.96.12.6.255 | 1 | Адрес клиента | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-6.2 | YES
0.0.96.14.0.255 | 1 | Номер текущего тарифа | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-6.2 | YES
0.0.96.15.0.255 | 1 | Счетчик срабатываний реле на размыкание | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-6.5 | YES
0.0.96.2.0.255 | 1 | Счетчик коррекций (конфигурирований) | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-6.5 | YES
0.0.96.2.1.255 | 1 | Дата последнего конфигурирования | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-6.5 | YES
0.0.96.2.12.255 | 1 | Дата последней установки времени | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-6.5 | YES
0.0.96.2.13.255 | 1 | Дата последнего изменения встроенного ПО | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-6.5 | YES
0.0.96.2.5.255 | 1 | Дата последней калибровки | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-6.5 | YES
0.0.96.2.7.255 | 1 | Дата последнего активирования календаря | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-6.5 | YES
0.0.96.20.0.255 | 1 | Счетчик вскрытий корпуса | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-6.5 | YES
0.0.96.20.1.255 | 1 | Дата последнего вскрытия корпуса | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-6.5 | YES
0.0.96.20.15.255 | 1 | Счетчик срабатываний датчика магнитного поля | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | NO | S-6.5 | YES
0.0.96.20.16.255 | 1 | Дата последнего воздействия датчика магнитного поля | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | NO | S-6.5 | YES
0.0.96.20.17.255 | 1 | Продолжительность последнего воздействия магнитного поля | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | NO | S-6.5 | YES
0.0.96.20.18.255 | 1 | Общая продолжительность воздействия магнитного поля | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | NO | S-6.5 | YES
0.0.96.20.2.255 | 1 | Продолжительность последнего вскрытия корпуса | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-6.5 | YES
0.0.96.20.3.255 | 1 | Общая продолжительность вскрытия корпуса | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-6.5 | YES
0.0.96.20.5.255 | 1 | Счетчик вскрытий крышки клеммников | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-6.5 | YES
0.0.96.20.6.255 | 1 | Дата последнего вскрытия крышки клеммников | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-6.5 | YES
0.0.96.20.7.255 | 1 | Продолжительность последнего вскрытия крышки клеммников | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-6.5 | YES
0.0.96.20.8.255 | 1 | Общая продолжительность вскрытия крышки клеммников | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-6.5 | YES
0.0.96.5.4.255 | 1 | Статус качества сети (журнал качества сети) | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-6.15 S-6.16 | YES
0.0.96.5.3.255 | 1 | Номер порта, на котором генерируются инициативные сообщения | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-(6.2-6.4) | YES
0.0.96.50.0.255 | 1 | Счетчик сбросов | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-6.5 | YES
0.0.96.50.1.255 | 1 | Дата последнего сброса | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-6.5 | YES
0.0.96.50.11.255 | 1 | Дата последнего включения счетчика | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-6.5 | YES
0.0.96.50.6.255 | 1 | Дата последнего выключения счетчика | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-6.5 | YES
0.0.97.98.0.255 | 1 | Текущее состояние инициативного выхода | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-6.2 S-12 | YES
0.0.97.98.10.255 | 1 | Фильтр инициативного выхода | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-(6.2-6.4) S-12 | YES
0.0.97.98.20.255 | 1 | Флаги инициативного выхода | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-(6.2-6.4) S-12 | YES
1.0.0.3.3.255 | 1 | Постоянная счетчика для активной энергии | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-(6.2-6.4) | YES
1.0.0.3.4.255 | 1 | Постоянная счетчика для реактивной энергии | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-(6.2-6.4) | YES
1.0.0.4.2.255 | 1 | Коэффициент трансформации по току | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-(6.2-6.4) | YES
1.0.0.4.3.255 | 1 | Коэффициент трансформации по напряжению | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-(6.2-6.4) | YES
1.0.0.8.4.255 | 1 | Интервал интегрирования 1 | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-(6.2-6.4) | YES
1.0.0.8.5.255 | 1 | Интервал интегрирования 2 | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-(6.2-6.4) | YES
0.0.96.5.1.255 | 1 | Статус качества сети (профиль суточных показаний) | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-6.17 | YES
0.0.0.9.1.255 | 1 | Время (локальное) | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-6.2 | YES
0.0.0.9.2.255 | 1 | Дата (локальная) | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-6.2 | YES
0.0.99.13.165.255 | 1 | SIM ICCID | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-6.2 | YES
0.0.99.13.166.255 | 1 | Пользовательский APN | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-(6.2-6.4) | YES
0.0.99.13.167.255 | 1 | Пароль APN | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-(6.2-6.4) | YES
0.0.99.13.168.255 | 1 | Состояние событий (контроль елочки / колокольчика) | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-(6.2-6.3) D-2 | YES
0.0.96.5.2.255 | 1 | Слово состояния мощности в последний часовой интервал интегрирования | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-6.18 | YES
0.0.128.1.0.255 | 1 | Часы больших нагрузок | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-(6.2-6.4) S-6.18 | YES
0.0.128.2.0.255 | 1 | Часы утреннего и вечернего максимумов | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-(6.2-6.4) S-6.18 | YES
0.0.96.4.1.255 | 1 | Режим работы ЖКИ (подсветка, автопрокрутка, действия по умолчанию) | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-(6.2-6.4) D-2 | YES
0.0.96.4.2.255 | 1 | Режим работы импульсного выхода 1 | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-(6.2-6.4) | YES
0.1.96.4.2.255 | 1 | Режим работы импульсного выхода 2 | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-(6.2-6.4) | YES
0.0.96.4.3.255 | 1 | Текущее положение аппаратной блокировки реле нагрузки | 1Ф/3Ф | YES | S-6.2 S-10 S-4.5 | YES
0.0.97.98.1.255 | 1 | Текущее состояние дискретных событий реле нагрузки | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-6.2 S-10 | YES
0.0.97.98.11.255 | 1 | Фильтр дискретных событий реле нагрузки | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-(6.2-6.4) S-10 | YES
0.0.96.5.131.255 | 1 | Номер аварийного тарифа | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-(6.2-6.4) | YES
0.0.96.51.3.255 | 1 | Текущее состояние детектора магнитного поля | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-6.2 S-19 | YES
0.0.96.8.0.255 | 3 | Время работы ПУ | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-(4.5;7) | YES
0.0.96.9.0.255 | 3 | Температура внутри корпуса | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-7;10 | YES
1.0.0.6.0.255 | 3 | Номинальное напряжение | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-7.1 | YES
1.0.0.6.1.255 | 3 | Номинальный (базовый) ток | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-7.1 | YES
1.0.0.6.2.255 | 3 | Номинальная частота | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-7.1 | YES
1.0.0.6.3.255 | 3 | Максимальный ток | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-7.1 | YES
1.0.0.6.4.255 | 3 | Согласованное напряжение электропитания | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-7.1 | YES
1.0.1.29.0.255 | 3 | Активная энергия, импорт за период записи 1 | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-7.2 S-4.1 | YES
1.0.1.30.0.255 | 3 | Активная энергия, импорт за период записи 2 | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-7.2 S-4.2 | YES
1.0.1.7.0.255 | 3 | Активная мощность | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | ЕМ1 M-4 ЕМ3 М-5 | YES
1.0.1.8.0.255 | 3 | Суммарная активная энергия, импорт | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | ЕМ1 M-8 | YES
1.0.1.8.1.255 | 3 | Активная энергия, импорт по 1 тарифу | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | ЕМ1 M-8 | YES
1.0.1.8.2.255 | 3 | Активная энергия, импорт по 2 тарифу | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | ЕМ1 M-8 | YES
1.0.1.8.3.255 | 3 | Активная энергия, импорт по 3 тарифу | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | ЕМ1 M-8 | YES
1.0.1.8.4.255 | 3 | Активная энергия, импорт по 4 тарифу | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | ЕМ1 M-8 | YES
1.0.11.7.0.255 | 3 | Ток фазы | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | M-2 | YES
1.0.12.31.0.255 | 3 | Порог для фиксации провала напряжения | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-7.2 S-7.3 | YES
1.0.12.35.0.255 | 3 | Порог для фиксации перенапряжения | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-7.2 S-7.3 | YES
1.0.12.39.0.255 | 3 | Пороговое напряжение для фиксации перерыва питания | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-7.2 S-7.3 | YES
1.0.12.7.0.255 | 3 | Напряжение фазы | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | ЕМ1 M-1 | YES
1.0.13.7.0.255 | 3 | Коэффициент мощности | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | ЕМ1 M-7 ЕМ3 М-4 | YES
1.0.131.35.0.255 | 3 | Коэффициент реактивной мощности средний по всем фазам. Пороговое значение | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-(7.2-7.4) S-7.6 | YES
1.0.131.44.0.255 | 3 | Коэффициент реактивной мощности средний по всем фазам. Пороговое значение по времени | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-(7.2-7.4) | YES
1.0.131.7.0.255 | 3 | Коэффициент реактивной мощности средний по всем фазам. Текущее значение | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-7.2 | YES
1.0.14.7.0.255 | 3 | Частота сети | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | M-3 | YES
1.0.2.29.0.255 | 3 | Активная энергия, экспорт за период записи 1 | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-7.2 S-4.1 | YES
1.0.2.30.0.255 | 3 | Активная энергия, экспорт за период записи 2 | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-7.2 S-4.2 | YES
1.0.2.8.0.255 | 3 | Суммарная активная энергия, экспорт | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | NO | ЕМ 1 M-8 ЕМ3 М-9 | YES
1.0.2.8.1.255 | 3 | Активная энергия, экспорт по 1 тарифу | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | NO | ЕМ 1 M-8 ЕМ3 М-9 | YES
1.0.2.8.2.255 | 3 | Активная энергия, экспорт по 2 тарифу | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | NO | ЕМ 1 M-8 ЕМ3 М-9 | YES
1.0.2.8.3.255 | 3 | Активная энергия, экспорт по 3 тарифу | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | NO | ЕМ 1 M-8 ЕМ3 М-9 | YES
1.0.2.8.4.255 | 3 | Активная энергия, экспорт по 4 тарифу | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | NO | ЕМ 1 M-8 ЕМ3 М-9 | YES
1.0.3.29.0.255 | 3 | Реактивная энергия, импорт за период записи 1 | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-7.2 S-4.1 | YES
1.0.3.30.0.255 | 3 | Реактивная энергия, импорт за период записи 2 | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-7.2 S-4.2 | YES
1.0.3.7.0.255 | 3 | Реактивная мощность | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | ЕМ1 M-5 EM3 M-6 | YES
1.0.3.8.0.255 | 3 | Суммарная реактивная энергия, импорт | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | NO | ЕМ 1 M-8 ЕМ3 М-9 | YES
1.0.3.8.1.255 | 3 | Реактивная энергия, импорт по 1 тарифу | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | NO | ЕМ 1 M-8 ЕМ3 М-9 | YES
1.0.3.8.2.255 | 3 | Реактивная энергия, импорт по 2 тарифу | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | NO | ЕМ 1 M-8 ЕМ3 М-9 | YES
1.0.3.8.3.255 | 3 | Реактивная энергия, импорт по 3 тарифу | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | NO | ЕМ 1 M-8 ЕМ3 М-9 | YES
1.0.3.8.4.255 | 3 | Реактивная энергия, импорт по 4 тарифу | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | NO | ЕМ 1 M-8 ЕМ3 М-9 | YES
1.0.4.29.0.255 | 3 | Реактивная энергия, экспорт за период записи 1 | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-7.2 S-4.1 | YES
1.0.4.30.0.255 | 3 | Реактивная энергия, экспорт за период записи 2 | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-7.2 S-4.2 | YES
1.0.4.8.0.255 | 3 | Суммарная реактивная энергия, экспорт | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | NO | ЕМ 1 M-8 ЕМ3 М-9 | YES
1.0.4.8.1.255 | 3 | Реактивная энергия, экспорт по 1 тарифу | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | NO | ЕМ 1 M-8 ЕМ3 М-9 | YES
1.0.4.8.2.255 | 3 | Реактивная энергия, экспорт по 2 тарифу | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | NO | ЕМ 1 M-8 ЕМ3 М-9 | YES
1.0.4.8.3.255 | 3 | Реактивная энергия, экспорт по 3 тарифу | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | NO | ЕМ 1 M-8 ЕМ3 М-9 | YES
1.0.4.8.4.255 | 3 | Реактивная энергия, экспорт по 4 тарифу | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | NO | ЕМ 1 M-8 ЕМ3 М-9 | YES
1.0.9.7.0.255 | 3 | Полная мощность | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | EM1 M-6 EM3 M-7 | YES
1.0.91.7.0.255 | 3 | Ток нулевого провода | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | EM-9 | YES
1.0.147.133.0.255 | 3 | Суммарное время отклонения напряжения за расчетный период | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-7.2 S-4.5.30 | YES
1.0.148.36.0.255 | 3 | Количество перенапряжений за расчетный период | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-7.2 S-4.5.30 | YES
1.0.12.31.1.255 | 3 | Значение отклонения напряжения для фиксации провала напряжения | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-(7.2-7.4) | YES
1.0.12.35.1.255 | 3 | Значение отклонения напряжения для фиксации перенапряжения | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-(7.2-7.4) | YES
1.0.12.39.1.255 | 3 | Значение отклонения напряжения для фиксации перерыва питания | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-(7.2-7.4) | YES
1.0.91.7.131.255 | 3 | Текущее значение небаланса токов | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | M-10 | YES
1.0.91.7.132.255 | 3 | Текущее значение небаланса токов, % | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | M-10 | YES
1.0.91.35.132.255 | 3 | Дифференциальный ток, %. Пороговое значение по амплитуде. | 1Ф | YES | S-(7.2-7.4) | YES
1.0.91.44.132.255 | 3 | Дифференциальный ток, %. Пороговое значение по времени. | 1Ф | YES | S-(7.2-7.4) | YES
0.0.99.13.164.255 | 3 | Уровень GSM сигнала | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-7.2 | YES
1.0.15.35.128.255 | 3 | Пороговое значение мощности (для интервала нормальных нагрузок) | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-4.5.32 S-6.18 S-(7.2-7.4) | YES
1.0.15.35.130.255 | 3 | Пороговое значение мощности (для интервала пиковых нагрузок) | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-4.5.32 S-6.18 S-(7.2-7.4) | YES
0.0.14.0.0.255 | 6 | REGISTER ACTIVATION | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-8 | YES
0.0.94.7.1.255 | 7 | Профиль паспортных данных прибора | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | NO |  | NO
0.0.99.98.0.255 | 7 | Журнал напряжений | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-4.5.1 | YES
0.0.99.98.1.255 | 7 | Журнал тока | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-4.5.2 | YES
0.0.99.98.13.255 | 7 | Журнал коррекции времени | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-4.5.12 | YES
0.0.99.98.15.255 | 7 | Журнал качества сети на месячном интервале | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-4.5.30 | YES
0.0.99.98.2.255 | 7 | Журнал включений / выключений | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-4.5.3 | YES
0.0.99.98.3.255 | 7 | Журнал коррекции данных (параметров) | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-4.5.4 | YES
0.0.99.98.4.255 | 7 | Журнал внешних воздействий | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-4.5.5 | YES
0.0.99.98.5.255 | 7 | Журнал соединений | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-4.5.6 | YES
0.0.99.98.6.255 | 7 | Журнал несанкционированного доступа | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-4.5.7 | YES
0.0.99.98.7.255 | 7 | Журнал самодиагностики | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-4.5.8 | YES
0.0.99.98.8.255 | 7 | Журнал превышения тангенса | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-4.5.9 | YES
0.0.99.98.9.255 | 7 | Журнал качества сети | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-4.5.10 | YES
0.0.99.98.16.255 | 7 | Журнал контроля мощности | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-4.5.32 | YES
1.0.94.7.0.255 | 7 | Профиль текущих значений (захват) | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-4.6.1 S-4.6.2 | YES
1.0.94.7.1.255 | 7 | Профиль масштаба для журнала ежемесячных показаний | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | NO | S-4.6.4 | YES
1.0.94.7.2.255 | 7 | Профиль масштаба для журнала ежесуточных показаний | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | NO | S-4.6.5 | YES
1.0.94.7.3.255 | 7 | Профиль масштаба для текущих показаний | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | NO | S-4.6.3 | YES
1.0.94.7.4.255 | 7 | Профиль масштаба для профилей нагрузки | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | NO | S-4.6.6 | YES
1.0.98.1.0.255 | 7 | Ежемесячный профиль | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-4.4 | YES
1.0.98.2.0.255 | 7 | Ежесуточный профиль | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-4.3 | YES
1.0.99.1.0.255 | 7 | Профиль нагрузки 1 (произвольный период) | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-4.1 | YES
1.0.99.2.0.255 | 7 | Профиль нагрузки 2 (произвольный период) | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-4.2 | YES
1.0.99.164.0.255 | 7 | Профиль текущих значений (Артуров срез) | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-4.7 | YES
0.0.21.0.1.255 | 7 | Управление набором параметров в меню автопрокрутки | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | D-1 | YES
0.0.1.0.0.255 | 8 | Дата - время | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-1 | YES
0.0.10.0.100.255 | 9 | Таблица скриптов тарификации | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | NO
0.0.10.0.106.255 | 9 | Контроль выключения реле | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | NO |  | NO
0.0.10.0.1.255 | 9 | Действия в конце расчетного периода | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | NO |  | NO
0.0.11.0.0.255 | 11 | Таблица специальных дней | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-3 | YES
0.0.40.0.0.255 | 15 | Объект текущего соединения | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-0 | YES
0.0.40.0.1.255 | 15 | Объект соединения Public | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-0 | YES
0.0.40.0.2.255 | 15 | Объект соединения Reader | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-4 | YES
0.0.40.0.3.255 | 15 | Объект соединения Configurator | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-4 | YES
0.0.44.0.0.255 | 18 | Передача ПО | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | NO |  | YES
0.0.13.0.0.255 | 20 | Тарифное расписание | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-2 | YES
0.0.15.0.0.255 | 22 | Дата расчетного периода | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-5 | YES
0.0.22.0.0.255 | 23 | Настройка оптопорта | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-16 | YES
0.1.22.0.0.255 | 23 | Настройка RS-485 | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-16.1 | YES
0.0.2.1.0.255 | 29 | Автоприсоединение | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-13 | YES
0.0.25.9.0.255 | 40 | Настройка Push setup 1 | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-12 | YES
0.0.25.4.0.255 | 45 | Настройка GPRS | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-14 | YES
0.0.96.3.10.255 | 70 | Управление реле | 1Ф/3Ф | YES | S-10 | YES
0.0.17.0.0.255 | 71 | Лимитер мощности | 1Ф/3Ф | YES | S-9 | YES
0.0.17.0.1.255 | 71 | Лимитер тока | 1Ф/3Ф | YES | S-9 | YES
0.0.17.0.2.255 | 71 | Лимитер напряжения | 1Ф/3Ф | YES | S-9 | YES
0.0.17.0.3.255 | 71 | Лимитер магнитного поля | 1Ф/3Ф | YES | S-9 | YES
0.0.17.0.4.255 | 71 | Лимитер небаланса токов | 1Ф | YES | S-9 | YES
0.0.17.0.5.255 | 71 | Лимитер температуры | 1Ф/3Ф | YES | S-9 | YES
0.0.1.0.1.255 | 8 | Дата - время старое (в момент перевода) | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-4.5.12 | YES
1.0.1.8.0.101 | 3 | Суммарная активная энергия, импорт на конец расчетного периода | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | NO | S-7.5 | YES
1.0.1.8.1.101 | 3 | Активная энергия, импорт по 1 тарифу на конец расчетного периода | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | NO | S-7.5 | YES
1.0.1.8.2.101 | 3 | Активная энергия, импорт по 2 тарифу на конец расчетного периода | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | NO | S-7.5 | YES
1.0.1.8.3.101 | 3 | Активная энергия, импорт по 3 тарифу на конец расчетного периода | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | NO | S-7.5 | YES
1.0.1.8.4.101 | 3 | Активная энергия, импорт по 4 тарифу на конец расчетного периода | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | NO | S-7.5 | YES
1.0.2.8.0.101 | 3 | Суммарная активная энергия, экспорт на конец расчетного периода | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | NO | S-7.5 | YES
1.0.2.8.1.101 | 3 | Активная энергия, экспорт по 1 тарифу на конец расчетного периода | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | NO | S-7.5 | YES
1.0.2.8.2.101 | 3 | Активная энергия, экспорт по 2 тарифу на конец расчетного периода | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | NO | S-7.5 | YES
1.0.2.8.3.101 | 3 | Активная энергия, экспорт по 3 тарифу на конец расчетного периода | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | NO | S-7.5 | YES
1.0.2.8.4.101 | 3 | Активная энергия, экспорт по 4 тарифу на конец расчетного периода | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | NO | S-7.5 | YES
1.0.3.8.0.101 | 3 | Суммарная реактивная энергия, импорт на конец расчетного периода | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | NO | S-7.5 | YES
1.0.3.8.1.101 | 3 | Реактивная энергия, импорт по 1 тарифу на конец расчетного периода | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | NO | S-7.5 | YES
1.0.3.8.2.101 | 3 | Реактивная энергия, импорт по 2 тарифу на конец расчетного периода | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | NO | S-7.5 | YES
1.0.3.8.3.101 | 3 | Реактивная энергия, импорт по 3 тарифу на конец расчетного периода | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | NO | S-7.5 | YES
1.0.3.8.4.101 | 3 | Реактивная энергия, импорт по 4 тарифу на конец расчетного периода | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | NO | S-7.5 | YES
1.0.4.8.0.101 | 3 | Суммарная реактивная энергия, экспорт на конец расчетного периода | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | NO | S-7.5 | YES
1.0.4.8.1.101 | 3 | Реактивная энергия, экспорт по 1 тарифу на конец расчетного периода | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | NO | S-7.5 | YES
1.0.4.8.2.101 | 3 | Реактивная энергия, экспорт по 2 тарифу на конец расчетного периода | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | NO | S-7.5 | YES
1.0.4.8.3.101 | 3 | Реактивная энергия, экспорт по 3 тарифу на конец расчетного периода | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | NO | S-7.5 | YES
1.0.4.8.4.101 | 3 | Реактивная энергия, экспорт по 4 тарифу на конец расчетного периода | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | NO | S-7.5 | YES
0.0.2.0.0.255 | 27 | Конфигурация модема | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | NO | S-15 | YES
0.2.25.0.0.255 | 41 | Настройка порта TCP/UDP | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-18 | YES
0.0.25.1.0.255 | 42 | IP сим карты | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-17 | YES
1.0.32.7.0.255 | 3 | Напряжение Ua | 3Ф/3Ф ТТ | NO | ЕМ3 M-1 | YES
1.0.52.7.0.255 | 3 | Напряжение Ub | 3Ф/3Ф ТТ | NO | ЕМ3 M-1 | YES
1.0.72.7.0.255 | 3 | Напряжение Uc | 3Ф/3Ф ТТ | NO | ЕМ3 M-1 | YES
1.0.124.7.0.255 | 3 | Напряжение Uab | 3Ф/3Ф ТТ | NO | ЕМ3 M-1 | YES
1.0.125.7.0.255 | 3 | Напряжение Ubc | 3Ф/3Ф ТТ | NO | ЕМ3 M-1 | YES
1.0.126.7.0.255 | 3 | Напряжение Uca | 3Ф/3Ф ТТ | NO | ЕМ3 M-1 | YES
1.0.81.7.10.255 | 3 | Угол Uab | 3Ф/3Ф ТТ | NO | ЕМ3 M-1 | YES
1.0.81.7.21.255 | 3 | Угол Ubc | 3Ф/3Ф ТТ | NO | ЕМ3 M-1 | YES
1.0.81.7.2.255 | 3 | Угол Uca | 3Ф/3Ф ТТ | NO | ЕМ3 M-1 | YES
1.0.81.7.4.255 | 3 | Угол UI фазы A | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | ЕМ3 M-4 | YES
1.0.81.7.15.255 | 3 | Угол UI фазы B | 3Ф/3Ф ТТ | NO | ЕМ3 M-4 | YES
1.0.81.7.26.255 | 3 | Угол UI фазы C | 3Ф/3Ф ТТ | NO | ЕМ3 M-4 | YES
1.0.31.7.0.255 | 3 | Ток Ia | 3Ф/3Ф ТТ | NO | ЕМ3 M-2 | YES
1.0.51.7.0.255 | 3 | Ток Ib | 3Ф/3Ф ТТ | NO | ЕМ3 M-2 | YES
1.0.71.7.0.255 | 3 | Ток Ic | 3Ф/3Ф ТТ | NO | ЕМ3 M-2 | YES
1.0.33.7.0.255 | 3 | Коэф. мощности фазы А | 3Ф/3Ф ТТ | NO | ЕМ3 M-4 | YES
1.0.53.7.0.255 | 3 | Коэф. мощности фазы B | 3Ф/3Ф ТТ | NO | ЕМ3 M-4 | YES
1.0.73.7.0.255 | 3 | Коэф. мощности фазы C | 3Ф/3Ф ТТ | NO | ЕМ3 M-4 | YES
1.0.128.7.0.255 | 3 | Коэффициент реактивной мощности фазы А | 3Ф/3Ф ТТ | NO | ЕМ3 M-8 | YES
1.0.129.7.0.255 | 3 | Коэффициент реактивной мощности фазы B | 3Ф/3Ф ТТ | NO | ЕМ3 M-8 | YES
1.0.130.7.0.255 | 3 | Коэффициент реактивной мощности фазы C | 3Ф/3Ф ТТ | NO | ЕМ3 M-8 | YES
1.0.21.7.0.255 | 3 | Активная мощность фазы А | 3Ф/3Ф ТТ | NO | ЕM3 М-5 | YES
1.0.41.7.0.255 | 3 | Активная мощность фазы B | 3Ф/3Ф ТТ | NO | ЕM3 М-5 | YES
1.0.61.7.0.255 | 3 | Активная мощность фазы C | 3Ф/3Ф ТТ | NO | ЕM3 М-5 | YES
1.0.23.7.0.255 | 3 | Реактивная мощность фазы А | 3Ф/3Ф ТТ | NO | ЕМ3 M-6 | YES
1.0.43.7.0.255 | 3 | Реактивная мощность фазы B | 3Ф/3Ф ТТ | NO | ЕМ3 M-6 | YES
1.0.63.7.0.255 | 3 | Реактивная мощность фазы C | 3Ф/3Ф ТТ | NO | ЕМ3 M-6 | YES
1.0.29.7.0.255 | 3 | Полная мощность фазы А | 3Ф/3Ф ТТ | NO | ЕМ3 M-7 | YES
1.0.49.7.0.255 | 3 | Полная мощность фазы B | 3Ф/3Ф ТТ | NO | ЕМ3 M-7 | YES
1.0.69.7.0.255 | 3 | Полная мощность фазы C | 3Ф/3Ф ТТ | NO | ЕМ3 M-7 | YES
1.0.15.16.0.255 | 3 | Суточное значение максимальной активной мощности интервале интегрирования | 3Ф/3Ф ТТ | NO |  | NO
1.0.15.16.1.255 | 3 | Суточное значение максимальной активной мощности интервале интегрирования в период пиковых нагрузок | 3Ф/3Ф ТТ | NO |  | NO
1.0.21.8.0.255 | 3 | Активная энергия фаза А, импорт. Сумма | 3Ф/3Ф ТТ | NO | ЕМ3 М-9 | YES
1.0.41.8.0.255 | 3 | Активная энергия фаза B, импорт. Сумма | 3Ф/3Ф ТТ | NO | ЕМ3 М-9 | YES
1.0.61.8.0.255 | 3 | Активная энергия фаза C, импорт. Сумма | 3Ф/3Ф ТТ | NO | ЕМ3 М-9 | YES
1.0.22.8.0.255 | 3 | Активная энергия фаза А, экспорт. Сумма | 3Ф/3Ф ТТ | NO | ЕМ3 М-9 | YES
1.0.42.8.0.255 | 3 | Активная энергия фаза B, экспорт. Сумма | 3Ф/3Ф ТТ | NO | ЕМ3 М-9 | YES
1.0.62.8.0.255 | 3 | Активная энергия фаза C, экспорт. Сумма | 3Ф/3Ф ТТ | NO | ЕМ3 М-9 | YES
1.0.23.8.0.255 | 3 | Реактивная энергия фаза А, импорт. Сумма | 3Ф/3Ф ТТ | NO | ЕМ3 М-9 | YES
1.0.43.8.0.255 | 3 | Реактивная энергия фаза B, импорт. Сумма | 3Ф/3Ф ТТ | NO | ЕМ3 М-9 | YES
1.0.63.8.0.255 | 3 | Реактивная энергия фаза C, импорт. Сумма | 3Ф/3Ф ТТ | NO | ЕМ3 М-9 | YES
1.0.24.8.0.255 | 3 | Реактивная энергия фаза А, экспорт. Сумма | 3Ф/3Ф ТТ | NO | ЕМ3 М-9 | YES
1.0.44.8.0.255 | 3 | Реактивная энергия фаза B, экспорт. Сумма | 3Ф/3Ф ТТ | NO | ЕМ3 М-9 | YES
1.0.64.8.0.255 | 3 | Реактивная энергия фаза C, экспорт. Сумма | 3Ф/3Ф ТТ | NO | ЕМ3 М-9 | YES
1.0.88.8.0.255 | 3 | Удельная энергия потерь в цепях тока | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-7 | YES
1.0.89.8.0.255 | 3 | Удельная энергия потерь в силовых трансформаторах | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | NO |  | NO
0.0.21.0.2.255 | 7 | Управление набором параметров в меню по кнопке | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | NO |  | NO
1.0.145.35.0.255 | 3 | Порог отклонения частоты | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-7 | YES
1.0.1.4.0.255 | 5 | Период интегрирования максимальной мощности | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | NO |  | NO
1.0.133.36.0.255 | 3 | Порог для фиксации коэффициента несимметрии напряжений 2 | 3Ф/3Ф ТТ | NO |  | NO
1.0.133.35.0.255 | 3 | Порог для фиксации коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности | 3Ф/3Ф ТТ | YES |  | YES
0.0.96.51.7.255 | 1 | Очистка зафиксированных событий (магнит и ВЧ поле) | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-6 | YES
0.0.96.51.6.255 | 1 | Обжатие электронных пломб | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-6 | YES
0.0.96.51.5.255 | 1 | Зафиксированное состояние событий электронных пломб | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-6 | YES
0.0.96.51.4.255 | 1 | Текущее состояние датчика ВЧ поля | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | NO |  | NO
0.0.96.51.1.255 | 1 | Текущее состояние датчика вскрытия крышки клеммников | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | YES
0.0.96.51.0.255 | 1 | Текущее состояние датчика вскрытия корпуса | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | YES
0.0.40.0.4.255 | 15 | Объект соединения "Инициативный" | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | NO |  | NO
0.0.43.1.2.255 | 1 | Счётчик пакетов | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | NO |  | NO
0.0.43.0.2.255 | 64 | Настройка | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | NO |  | NO
1.0.12.134.0.255 | 1 | Лимит превышения максимального тока до отключения абонента, % от Imax | 1Ф/3Ф | NO |  | NO
1.0.11.134.0.255 | 1 | Лимит превышения максимального напряжения до отключения абонента, % от Uном | 1Ф/3Ф | NO |  | NO
0.0.96.1.10.255 | 1 | Данные точки учета | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | NO
0.0.135.200.0.255 | 1 | Блокировка загрузки ВПО | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | YES
0.1.135.200.0.255 | 1 | Индикация невалидности ПО (завод) | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | YES
0.2.135.200.0.255 | 1 | Индикация невалидности ПО (загрузка) | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | YES
1.0.132.7.0.255 | 3 | Напряжение прямой последовательности. Текущее значение | 3Ф/3Ф ТТ | NO |  | YES
1.0.133.7.0.255 | 3 | Напряжение обратной последовательности. Текущее значение | 3Ф/3Ф ТТ | NO |  | YES
1.0.134.7.0.255 | 3 | Напряжение нулевой последовательности. Текущее значение | 3Ф/3Ф ТТ | NO |  | YES
1.0.135.7.0.255 | 3 | Коэффициент несимметрии по обратной последовательности. Текущее значение | 3Ф/3Ф ТТ | NO |  | YES
1.0.136.7.0.255 | 3 | Коэффициент несимметрии по нулевой последовательности. Текущее значение | 3Ф/3Ф ТТ | NO |  | YES
1.0.131.27.0.255 | 3 | Коэффициент реактивной мощности, среднее значение на интервале интегрирования 2 | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-7.2 S-7.6 S-4.5.35 | YES
0.0.99.98.12.255 | 7 | Журнал выхода тангенса за порог на интервале интегрирования 2 | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-4.5.35 | YES
0.0.99.98.18.255 | 7 | Журнал контроля блокиратора реле нагрузки | 1Ф/3Ф | YES | S-4.5.33 | YES
0.0.96.1.130.255 | 1 | Версия бутлоудера | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | YES
0.0.96.1.128.255 | 1 | Контрольная сумма неметрологической части ВПО | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | YES
0.0.96.1.129.255 | 1 | Контрольная сумма метрологической части ВПО | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | YES
0.0.96.51.8.255 | 1 | Дата и время первого вскрытия крышки силовых клемм и дискретных выходов | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | YES
0.0.96.51.9.255 | 1 | Дата и время первого вскрытия корпуса | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | YES
0.0.96.6.1.255 | 1 | Текущее состояния заряда батареи | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | YES
0.0.96.8.10.255 | 1 | Длительность провала/перенапряжения | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | YES
0.0.164.164.0.255 | 1 | Управление режимом работы ПУ (мастер-счетчик) | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | YES
0.0.2.164.0.255 | 1 | Версия ПО GSM | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | YES
0.0.2.164.1.255 | 1 | Адрес FTP сервера для обновления GSM | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | YES
0.0.2.164.2.255 | 1 | Логин для FTP сервера | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | YES
0.0.2.164.3.255 | 1 | Пароль для FTP сервера | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | YES
0.0.2.164.4.255 | 1 | Путь к файлу ПО на FTP сервере | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | YES
0.0.2.164.5.255 | 1 | Управление обновлением ПО GSM | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | YES
0.0.96.5.135.255 | 1 | Данные о последней записи в журнал (для пуша) | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | YES
1.0.133.44.0.255 | 3 | Коэффициент несимметрии по обратной последовательности. Таймер на фиксацию | 3Ф/3Ф ТТ | YES |  | YES
1.0.12.7.4.255 | 3 | Глубина провала / перенапряжения | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | YES
1.0.164.51.3.255 | 3 | Порог фиксации магнитного поля | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-4,S-10 | YES
0.0.25.6.0.255 | 47 | Диагностика GSM | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES | S-19 | YES
0.0.99.98.17.255 | 7 | Журнал контроля состояния батареи | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | YES
0.0.96.3.0.255 | 1 | Состояние дискретных входов и выходов | 3Ф ТТ | YES |  | YES
0.0.96.3.1.255 | 1 | Состояние дискретных входов | 3Ф ТТ | YES |  | YES
0.0.96.3.2.255 | 1 | Состояние дискретных выходов | 3Ф ТТ | YES |  | YES
0.0.2.164.6.255 | 1 | Пороги срабатывания быстрого преобразования Фурье | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | NO
0.0.96.5.134.255 | 1 | Причина отправки уведомления объекта 0.0.25.9.0.255 | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | YES
0.1.96.5.134.255 | 1 | Причина отправки уведомления объекта 0.1.25.9.0.255 | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | YES
0.2.96.5.134.255 | 1 | Причина отправки уведомления объекта 0.2.25.9.0.255 | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | YES
0.0.96.50.26.255 | 1 | Дата начала последнего прерывания напряжения длительностью более 10 часов | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | YES
0.0.96.50.27.255 | 1 | Продолжительность последнего прерывания напряжения длительностью более 10 часов, часы | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | YES
0.0.96.50.31.255 | 1 | Дата окончания последнего прерывания напряжения длительностью более 10 часов | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | YES
0.0.2.164.7.255 | 1 | Баланс SIM-карты | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | YES
0.0.2.164.8.255 | 1 | USSD-запрос баланса SIM-карты | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | YES
0.0.2.164.9.255 | 1 | Управление встроенным 5А реле в ТТ-счетчике | 3Ф ТТ | YES |  | YES
0.0.2.164.10.255 | 1 | Имя файла с оцифрованным сигналом | АККОРДЕОН | YES |  | NO
0.0.164.7.0.255 | 3 | Значение магнитного поля | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | YES
0.0.99.98.10.255 | 7 | Журнал дискретных входов и выходов | 3Ф ТТ | YES |  | YES
0.2.22.0.0.255 | 23 | Настройка порта Р3 (Модуль связи) | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | YES
0.1.25.9.0.255 | 40 | Настройка Push setup 2 | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | YES
0.2.25.9.0.255 | 40 | Настройка Push setup 3 | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | YES
0.0.2.164.11.255 | 1 | Пороги срабатывания детектора короткого замыкания | АККОРДЕОН | YES |  | NO
0.0.2.164.12.255 | 1 | Выбор используемой SIM-карты | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | YES
0.0.2.164.13.255 | 1 | Выбор предпочтительного типа сети | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | YES
0.0.96.1.151.255 | 1 | Тип подключенного модема | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | YES
0.0.97.98.20.255 | 1 | Сброс событий инициативного выхода | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | YES
0.0.2.164.14.255 | 1 | Выбор используемого типа модема (GSM/RF) | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | NO
0.0.96.5.128.255 | 1 | Код события изменения температуры | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | NO
0.0.43.0.0.255 | 1 | Настройки защиты | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | NO
0.0.43.1.0.255 | 1 | ???? | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | NO |  | NO
0.1.25.4.0.255 | 1 | APN 2 | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | YES
0.2.25.4.0.255 | 1 | APN 3 | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | YES
0.3.25.4.0.255 | 1 | APN 4 | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | YES
0.4.25.4.0.255 | 1 | APN 5 | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | YES
0.5.25.4.0.255 | 1 | APN 6 | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | YES
0.1.99.13.166.255 | 1 | Пользовательский APN 2 | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | YES
0.2.99.13.166.255 | 1 | Пользовательский APN 3 | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | YES
0.3.99.13.166.255 | 1 | Пользовательский APN 4 | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | YES
0.4.99.13.166.255 | 1 | Пользовательский APN 5 | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | YES
0.5.99.13.166.255 | 1 | Пользовательский APN 6 | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | YES
0.1.99.13.167.255 | 1 | Пароль APN 2 | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | YES
0.2.99.13.167.255 | 1 | Пароль APN 3 | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | YES
0.3.99.13.167.255 | 1 | Пароль APN 4 | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | YES
0.4.99.13.167.255 | 1 | Пароль APN 5 | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | YES
0.5.99.13.167.255 | 1 | Пароль APN 6 | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | YES
0.1.164.164.0.255 | 1 | Состояние режима Multi-sim | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | NO
0.0.44.0.2.255 | 1 | Обновление ВПО МС | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | NO
0.0.135.190.0.255 | 1 | Верхняя граница фиксации температуры | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | NO
0.0.135.190.1.255 | 1 | Нижняя граница фиксации температуры | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | NO
0.0.135.190.2.255 | 1 | Время усреднения температуры | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | NO
0.0.99.98.19.255 | 1 | Журнал температуры | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | NO
0.0.96.3.0.255 |  | Объект, содержащий состояние дискретных входов и выходов | 3Ф ТТ | YES
0.0.96.3.1.255 |  | Объект содержащий состояние дискретных входов | 3Ф ТТ | YES
0.0.96.3.2.255 |  | Объект содержащий состояние дискретных выходов | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES
0.1.15.0.4.255 | 22 | Пуш данных по расписанию (период 1) | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES
0.2.15.0.4.255 | 22 | Пуш данных по расписанию (период 2) | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES
0.10.25.9.0.255 | 1 | Пуш сообщение периодическое, интервал 1 | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES
0.11.25.9.0.255 | 1 | Пуш сообщение периодическое, интервал 2 | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES
0.0.10.0.108.255 | 9 | Таблица сценариев (пуш уведомления) | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES
0.0.44.2.0.255 |  | Защита оптопорта | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES
0.1.44.2.0.255 |  | Защита порта RS-485 | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES
0.2.44.2.0.255 |  | Защита порта модема | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES
0.0.2.164.15.255 | 1 | Выбор используемой антенны | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES
0.0.2.164.16.255 |  | Управление автоконнектом в режиме клиента (кучтенеч) | 1Ф/3Ф/3Ф ТТ | YES |  | YES
0.0.2.164.17.255 |  | хеш
0.0.2.164.18.255 |  | кодировка
0.0.2.164.19.255 |  | какой хекс

## Лист2
не реализован